ГОСТ 24484-80
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЧИСТОТА
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	Промышленная чистота
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

Методы измерения загрязненности
Industrial purity. Compressed air. 
Methods of measuring contamination
	ГОСТ 
24484-80


Дата введения 01.01.81
Настоящий стандарт распространяется на сжатый воздух, предназначенный для питания пневматических устройств и систем, работающих при давлении до 2,5 МПа, и устанавливает методы определения его загрязненности на соответствие ГОСТ 17433-80.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1705-79.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Контроль загрязненности воздуха должен производиться после очистного устройства перед входом к потребителю на участке до внесения смазочного материала в сжатый воздух.
Отбор проб следует производить на прямых участках трубопровода. Контрольная точка должна отстоять от местного сопротивления на расстоянии не менее пяти диаметров трубопровода.
1.2. Контроль загрязненности сжатого воздуха должен производиться при работе пневматической системы или при условиях, близких к рабочим.
1.3. При определении расхода (объема) воздух должен быть приведен к следующим условиям: температура 293,15 К (20 °С), давление 1013,25 ГПа (760 мм рт.ст.).
1.4. Погрешность измерения не должна превышать: ±2 % - давления и массы; ±5 % - расхода; ±0,5 (С - температуры.
1.5. Сроки проверки качества сжатого воздуха приведены в приложении 1.
1.6. Приборы и оборудование приведены в приложении 2.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

2.1. Содержание твердых частиц для классов загрязненности сжатого воздуха от 1 до 14 должно определяться одним из двух методов: весовым методом или при помощи аэрозольного счетчика.
2.2. Содержание твердых частиц для 0-го класса загрязненности сжатого воздуха должно определяться при помощи аэрозольного счетчика.
2.3. Содержание твердых частиц в сжатом воздухе Ст в мг/м3 должно определяться по результатам не менее трех измерений по формуле (1)

[image: image1.wmf]n

n

C

C

C

C

t

+

+

t

+

t

t

+

+

t

+

t

=

...

...

2

1

Т

2

Т

1

Т

Т

n

2

1

,
(1)
где 
[image: image2.wmf]1

Т

C



 EMBED Equation.3 [image: image3.wmf]2

Т

C

,…, 
[image: image4.wmf]n

C

Т

 - содержание твердых частиц сжатого воздуха, мг/м3;
(1, (2,…, (n - время отбора проб воздуха, мин.
2.4. Ориентировочную продолжительность измерения ( необходимо вычислять по формуле (2)

[image: image5.wmf]Q

C

b

Q

C

b

Д

Д

Т

max

Т

min

£

t

£

,
(2)
где bmin - минимально необходимое содержание твердых частиц на фильтре, мг;

bmах - максимально допустимое содержание твердых частиц на фильтре, мг;


[image: image6.wmf]Д

Т

C

 - предполагаемое или предельно допустимое содержание твердых частиц, мг/м3;
Q - расход воздуха через контрольный аналитический фильтр, м3/мин.
Минимальное содержание твердых частиц на фильтре должно быть не менее 1 мг. Максимальное содержание твердых частиц должно быть 5 мг на 1 см2 поверхности контрольных фильтров.
2.5. Весовой метод измерения содержания твердых частиц
2.5.1. Весовой метод измерения содержания твердых частиц осуществляют путем пропускания определенных количеств воздуха через контрольный аналитический фильтр и взвешивания фильтра до и после отбора пробы воздуха.
Аналитический фильтр должен обеспечивать очистку сжатого воздуха до размера частиц соответственно 0-му классу по ГОСТ 17433-80.
2.5.2. Содержание твердых частиц в пробе воздуха 
[image: image7.wmf]П

Т

C

 в мг/м3 должно вычисляться по формуле (3)

[image: image8.wmf]n

Q

m

m

C

t

-

=

1

2

Т

П

,
(3)
где т1 - масса фильтра до отбора пробы воздуха, мг;

т2 - масса фильтра после отбора пробы воздуха, мг.
2.5.3. Из контрольного аналитического фильтра до и после отбора пробы должны быть удалены влага и масло.
2.5.4. При определении содержания твердых частиц для четных классов загрязненности сжатого воздуха необходимо находящуюся в воздухе в жидком состоянии влагу устранить путем повышения температуры воздуха, редуцированием или другим способом.
2.5.5. Измерение содержания твердых частиц для пневмолиний внутренним диаметром ( 32 мм должно производиться путем пропускания через контрольный аналитический фильтр всего потока воздуха, для пневмолиний внутренним диаметром > 32 мм - путем изокинетического отбора проб воздуха.
Схемы установок для измерения содержания твердых частиц весовым методом должны соответствовать черт. 1.
Внутренний диаметр заборной трубки должен быть не менее 6 мм.
2.5.6. При изокинетическом отборе проб скорость сжатого воздуха в заборной трубке должна быть не менее 15 м/с, а расход воздуха через контрольный аналитический фильтр Q в м3/мин должен быть определен по формуле

[image: image9.wmf]З.Т

З.Т

З.Т

2

1

10

33

,

1

T

p

v

d

Q

-

×

=

,
(4)
где d - внутренний диаметр заборной трубки, мм;

vЗ.Т - скорость воздуха в заборной трубке, м/с;
рЗ.Т - абсолютное давление в заборной трубке, определенное по манометру 2 (см. черт. 1а), МПа;

TЗ.Т - температура воздуха в заборной трубке, К.
2.6. Измерение содержания твердых частиц с помощью аэрозольного счетчика производят путем пропускания проб воздуха через счетчик и определения числа и размеров твердых частиц.
[image: image10.png]r




а - изокинетический отбор пробы воздуха; б - пропускание через контрольный фильтр всего потока воздуха; 1 - кран; 2 - манометр; 3 - термометр; 4 - фильтр; 5 - кран; 6 - расходомер; 7 - штуцер для ввода заборной трубки; 8 - заборная трубка с наконечником
Черт. 1

Концентрацию твердых частиц С, в мг/м3 определяют по формуле


[image: image11.wmf]П

3

П

П

3

2

2

3

1

1

10

Т

...

10

23

,

5

П

V

d

z

d

z

d

z

C

+

+

+

r

×

=

-

,
(5)
где ( - плотность твердых частиц, г/см3 (при неизвестной величине плотности необходимо принять ( = 2,5 г/см3);

d - размер частицы, мкм;

z - число частиц определенного размера;

VП - объем пробы воздуха, м3.
(Измененная редакция, Изм. № 1, Поправка).
3. ИЗМЕРЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

3.1. Максимальный размер частиц должен измеряться путем пропускания воздуха через аэрозольный счетчик или контрольный аналитический фильтр.
3.2. После пропускания воздуха контрольный аналитический фильтр должен быть просветлен и высушен.
Просветление производят раствором, состоящим из 94 % ксилола С6Н4(СН3)2 и 6 % трикрезилортофосфата (СН3С6Н4О)3 РО или дибутилфталата С6Н4[СОО(СН2)3СН3]2.
Размеры твердых частиц определяют путем исследования частиц под микроскопом.
3.3. Отбор проб и обработка контрольного аналитического фильтра до и после отбора пробы должна производиться в соответствии с требованиями пп. 1.1, 2.3, 2.5.3-2.5.6.
4. ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ И МАСЕЛ В ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ

4.1. Содержание воды и масел в жидком состоянии определяют весовым методом путем пропускания всего потока воздуха через тарированный фильтр-влагоотделитель по схеме в соответствии с черт. 2.
[image: image12.png]



1 - край; 2 - тарированный фильтр-влагоотделитель; 3 - термометр; 4 - манометр; 5 - расходомер
Черт. 2

4.2. Перед определением содержания воды и масла в жидком состоянии необходимо убедиться в их наличии, для чего струю воздуха непосредственно из трубопровода направляют на лист чистой фильтровальной бумаги. Расстояние от конца трубки до листа бумаги устанавливают от 50 до 100 мм в зависимости от давления сжатого воздуха. Появление на бумаге в течение 5 мин пятен свидетельствует о наличии воды и масла в жидком состоянии.
4.3. Расход воздуха через тарированный фильтр-влагоотделитель должен соответствовать номинальному режиму пневматической системы и расходной характеристике тарированного фильтра-влагоотделителя.
4.4. Испытание должно продолжаться до появления в резервуаре фильтра-влагоотделителя 0,1-0,2 дм3 смеси воды и масла, после чего производят их разделение и взвешивание.

4.5. Содержание воды в жидком состоянии СВ в мг/м3 определяют по формуле

[image: image13.wmf]П

В

В

В

V

m

C

h

=

,
(6)
где тВ - масса воды, мг;
(В - эффективность тарированного влагоотделителя для воды;

VП - объем пробы воздуха, м3.
4.6. Содержание масел в жидком состоянии СМ в мг/м3 определяют по формуле

[image: image14.wmf]П

М

М

М

V

m

C

h

=

,
(7)
где тМ - масса масла, мг;
(М - эффективность тарированного влагоотделителя для масла.
5. ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЯНЫХ ПАРОВ

5.1. Содержание водяных паров (температуру точки росы) следует определять при помощи приборов для измерения влажности или весовым методом.
5.2. Содержание водяных паров (температуру точки росы) весовым методом должно определяться путем пропускания пробы воздуха через U-образные трубки, снаряженные силикагелем-индикатором, с расходом 0,025 дм3/с в течение 2 ч. Изменение цвета силикагеля в последней U-образной трубке не допускается.
Схема установки должна соответствовать черт. 3.
[image: image15.png]



1 - манометр; 2 - кран; 3 - фильтр, обеспечивающий очистку воздуха до размеров частиц, соответствующих классу 0 по ГОСТ 17433-80; 4 - трубки, снаряженные силикагелем-индикатором; 5 - термометр; 6 - расходомер
Черт. 3
5.3. Содержание водяных паров СВ.П в мг/кг определяют по формуле

[image: image16.wmf]m

m

m

C

П

В

2

1

.

-

=

,
(8)
где т1 - общая масса снаряженных индикаторных трубок после испытаний, мг;

т2 - общая масса снаряженных индикаторных трубок до испытаний, мг;

т - масса пробы воздуха после осушки, кг.

[image: image17.wmf]T

p

V

m

3420

=

,

где V - объем пробы воздуха при давлении р и температуре Т, м3;

р - абсолютное давление воздуха возле расходомера, МПа;

Т - абсолютная температура воздуха возле расходомера, К.
5.4. Температуру точки росы в зависимости от температуры и относительной влажности сжатого воздуха Тр в К определяют по формуле

[image: image18.wmf](

)

(

)

(

)

[

]

273

8

,

1

32

391

10

3191

2169

4

,

529

8

,

1

14711

,

0

1

6

1

1

2

1

р

+

-

-

×

j

+

+

-

j

+

=

-

-

-

-

g

T

g

T

,
(9)
где Т - температура сжатого воздуха, К;
( - относительная влажность воздуха в долях единицы

[image: image19.wmf]Н

С

В.П

3

В.П

10

622

p

p

C

C

×

+

×

=

j

,
где pн - парциальное давление насыщенного водяного пара, МПа, определяемое по таблицам свойств насыщенного водяного пара в зависимости от температуры;

pс - абсолютное давление воздуха в системе, МПа.
Температура точки росы в зависимости от содержания водяных паров для ряда давлений приведена в приложении 3.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГАЗООБРАЗНЫХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ

6.1. Содержание газообразных кислот и щелочей должно определяться путем пропускания воздуха через соответствующие растворы: для кислот - смесь дистиллированной воды и метилового красного; для щелочей - смесь дистиллированной воды и фенолфталеина и сравнения с контрольной пробой.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
6.2. Для приготовления раствора необходимо в 100 см3 дистиллированной воды добавить 2-3 капли индикатора. Из этого количества раствора необходимо отобрать 10 см3 контрольной пробы.
6.3. Через остальной раствор необходимо пропускать 0,0063 дм3/с исследуемого воздуха в течение 5 мин, затем отобрать 10 см3 раствора и сравнить с контрольной пробой.
Отсутствие заметной разницы в окрашивании сравниваемых растворов свидетельствует об отсутствии или допустимом содержании кислот и щелочей.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое
СРОКИ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА СЖАТОГО ВОЗДУХА

Проверку степени загрязненности сжатого воздуха рекомендуется проводить:

1 раз в 3 мес - для класса 0;

1 раз в 6 мес - для классов 1-7, 9, 11 и 13;

1 раз в год - для классов 8, 10, 12 и 14.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Показывающий манометр класса точности 1,5.

Стеклянный термометр на пределы измерения от 213 до 323 К.

Ротаметры по ГОСТ 13045-81.

Аналитические фильтры АФА для весового и дисперсного анализа.

Образцовые весы 1-го разряда повышенной точности по ГОСТ 24104-88*.

*С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 24104-2001.

Фильтры-влагоотделители по нормативно-технической документации.

Фильтр ФВ6 по ОСТ 25 1295-88.

Фотоэлектрический счетчик с чувствительностью измерения от 0,25 до 10 мкм.

Кулонометрический измеритель влажности «Байкал» класса точности не ниже 10.

Микроскоп с увеличением не менее 200(.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное
ПРЕДЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОДЯНЫХ ПАРОВ В СЖАТОМ ВОЗДУХЕ

	Температура точки росы, К (°С)
	Предельное содержание водяных паров, мг/кг, при избыточном давлении воздуха, МПа

	
	0
	0,14
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,8
	1,0
	1,2
	1,6
	2,0
	2,5

	213(-60)
	11,2
	4,8
	3,3
	2,3
	1,9
	1,6
	1,3
	1,0
	0,9
	0,7
	0,5
	0,4

	214(-59)
	12,8
	5,5
	3,7
	2,6
	2,2
	1,9
	1,5
	1,2
	1,0
	0,8
	0,6
	0,5

	215(-58)
	14,2
	6,1
	4,2
	2,9
	2,4
	2,1
	1,6
	1,3
	1,1
	0,9
	0,7
	0,6

	216(-57)
	16,5
	7,1
	4,9
	3,4
	2,8
	2,5
	1,9
	1,5
	1,3
	1,0
	0,8
	0,6

	217(-56)
	18,4
	7,9
	5,4
	3,8
	3,2
	2,7
	2,1
	1,7
	1,5
	1,1
	0,9
	0,7

	218(-55)
	20,9
	9,0
	6,2
	4,3
	3,6
	3,1
	2,4
	1,9
	1,6
	1,2
	1,0
	0,8

	219(-54)
	23,2
	10,0
	6,9
	4,8
	4,0
	3,5
	2,7
	2,2
	1,9
	1,4
	1,1
	0,9

	220(-53)
	25,6
	11,1
	7,7
	5,3
	4,4
	3,8
	3,0
	2,4
	2,0
	1,5
	1,2
	1,0

	221(-52)
	28,1
	12,1
	8,3
	5,8
	4,9
	4,2
	3,3
	2,6
	2,2
	1,7
	1,4
	1,1

	222(-51)
	31,4
	13,5
	9,2
	6,5
	5,4
	4,6
	3,6
	2,9
	2,4
	1,9
	1,5
	1,2

	223(-50)
	36,9
	15,9
	10,8
	7,6
	6,4
	5,5
	4,3
	3,4
	2,9
	2,2
	1,8
	1,4

	224(-49)
	42,9
	18,5
	12,7
	8,9
	7,4
	6,4
	5,0
	4,0
	3,4
	2,6
	2,1
	1,7

	225(-48)
	49,3
	21,2
	14,5
	10,1
	8,5
	7,3
	5,7
	4,5
	3,8
	2,9
	2,4
	1,9

	226(-47)
	55,3
	23,8
	16,3
	11,4
	9,5
	8,2
	6,4
	5,1
	4,3
	3,3
	2,7
	2,1

	227(-46)
	61,3
	26,4
	18,1
	12,7
	10,6
	9,1
	7,1
	5,7
	4,8
	3,7
	3,0
	2,4

	228(-45)
	67,4
	29,1
	19,9
	13,9
	11,6
	10,0
	7,3
	6,2
	5,3
	4,0
	3,3
	2,6

	229(-44)
	74,1
	31,9
	21,9
	15,3
	12,8
	11,0
	8,6
	6,8
	5,7
	4,4
	3,6
	2,9

	230(-43)
	86,1
	37,1
	25,4
	17,8
	14,8
	12,3
	10,0
	7,9
	6,7
	5,1
	4,1
	3,3

	231(-42)
	92,1
	39,7
	27,2
	19,0
	15,9
	13,8
	10,7
	8,4
	7,2
	5,5
	4,4
	3,6

	232(-41)
	104,2
	44,9
	30,8
	21,5
	18,0
	15,5
	12,0
	9,6
	8,1
	6,2
	5,0
	4,1

	233(-40)
	110,8
	47,9
	32,7
	22,9
	19,1
	16,5
	12,8
	10,2
	8,6
	6,6
	5,3
	4,3

	234(-39)
	122,9
	52,9
	36,3
	25,4
	21,2
	18,3
	14,2
	11,3
	9,6
	7,3
	5,9
	4,8

	235(-38)
	135,5
	58,4
	40,0
	28,0
	23,4
	20,2
	15,7
	12,4
	10,5
	8,0
	6,5
	5,3

	236(-37)
	153,6
	66,1
	45,4
	31,7
	26,5
	22,8
	17,8
	14,1
	12,0
	9,1
	7,4
	6,0

	237(-36)
	166,2
	71,6
	49,1
	34,3
	28,7
	24,7
	19,2
	15,3
	13,0
	9,9
	8,0
	6,5

	238(-35)
	184,3
	79,4
	54,4
	38,1
	31,8
	27,4
	21,3
	17,5
	14,8
	11,3
	9,2
	7,4

	239(-34)
	202,9
	87,4
	59,9
	41,9
	35,0
	30,2
	23,5
	19,2
	16,3
	12,4
	10,0
	8,1

	240(-33)
	227,7
	98,0
	67,2
	47,0
	39,3
	33,8
	26,3
	20,9
	17,7
	13,5
	10,9
	8,9

	241(-32)
	243,9
	105,8
	72,6
	50,8
	42,4
	36,5
	28,4
	22,6
	19,1
	14,6
	11,8
	9,6

	242(-31)
	276,5
	119,0
	81,6
	57,1
	47,7
	41,1
	32,0
	25,4
	21,5
	16,5
	13,3
	10,7

	243(-30)
	301
	129,7
	83,9
	62,2
	51,9
	44,8
	34,8
	30,0
	25,3
	19,4
	15,7
	12,7

	244(-29)
	342
	142,9
	98,0
	68,5
	57,2
	49,3
	38,4
	33,0
	28,0
	21,4
	17,3
	14,0

	245(-28)
	368
	158,8
	108,9
	76,1
	63,6
	54,8
	42,5
	36,1
	30,6
	23,4
	18,9
	15,3

	246(-27)
	430
	185,2
	127,0
	88,8
	74,2
	64,0
	49,7
	39,2
	33,2
	25,4
	20,5
	16,6

	247(-26)
	461
	198,6
	136,3
	95,3
	79,6
	69,6
	53,4
	43,0
	36,4
	37,8
	22,5
	18,2

	248(-25)
	491
	211,7
	145,2
	101,5
	84,8
	73,1
	56,8
	47,0
	38,0
	30,4
	24,6
	19,8

	249(-24)
	553
	238,1
	163,3
	114,2
	95,4
	82,2
	64,0
	51,5
	43,5
	33,3
	27,0
	21,8

	250(-23)
	614
	264,5
	181,4
	126,9
	105,9
	91,4
	71,0
	56,1
	47,5
	36,3
	29,4
	23,7

	251(-22)
	681
	293,1
	201,0
	140,6
	117,4
	101,2
	78,7
	61,6
	52,2
	40,0
	32,3
	26,1

	252(-21)
	741
	319,0
	218,8
	153,0
	127,3
	110,2
	85,7
	67,9
	57,4
	43,9
	35,5
	28,7

	253(-20)
	801
	345,0
	236,6
	165,5
	138,2
	119,1
	92,7
	73,5
	62,2
	47,6
	38,5
	31,1

	254(-19)
	862
	370,9
	254,4
	177,9
	148,5
	128,1
	99,6
	79,7
	67,5
	51,6
	41,8
	33,7

	255(-18)
	922
	396,8
	272,2
	190,3
	158,9
	137,0
	106,6
	87,7
	74,2
	56,7
	45,9
	37,1

	256(-17)
	989
	425,4
	291,7
	204,0
	170,4
	146,9
	114,2
	94,4
	80,0
	61,1
	49,5
	40,0

	257(-16)
	1049
	451,3
	309,5
	216,5
	180,6
	155,8
	121,2
	102,4
	86,6
	66,2
	53,6
	43,3

	258(-15)
	1170
	508,2
	345,1
	241,3
	201,5
	173,8
	135,2
	110,8
	93,8
	71,7
	58,0
	46,9

	259(-14)
	1230
	529,1
	362,9
	253,8
	211,9
	182,7
	142,1
	121,0
	102,4
	78,3
	68,4
	51,2

	260(-13)
	1357
	583,6
	400,2
	279,9
	233,7
	201,5
	156,7
	130,6
	110,5
	84,5
	68,4
	55,3

	261(-12)
	1478
	633,5
	437,4
	304,8
	254,5
	219,4
	170,7
	141,4
	119,6
	91,5
	74,0
	59,8

	262(-11)
	1653
	689,9
	473,2
	330,9
	276,3
	238,2
	185,3
	153,8
	130,2
	99,5
	80,6
	65,1

	263(-10)
	1725
	741,8
	503,8
	355,8
	297,1
	256,2
	199,2
	162,3
	140,7
	107,6
	87,1
	70,3

	264(-9)
	1907
	820,0
	560,0
	393,0
	327,0
	280,0
	218,0
	179,9
	152,2
	116,4
	94,2
	76,0

	265(-8)
	2071
	890,0
	609,0
	425,0
	355,0
	302,0
	236,0
	194,0
	164,2
	125,5
	101,6
	82,0

	266(-7)
	2225
	956,0
	655,0
	460,0
	382,0
	328,0
	255,0
	210,0
	177,0
	136,0
	110,0
	89,0

	267(-6)
	2397
	1030,0
	701,0
	496,0
	414,0
	354,0
	275,0
	226,3
	191,4
	146,4
	118,5
	95,7

	268(-5)
	2607
	1120,0
	770,0
	536,0
	446,0
	383,0
	298,0
	243,8
	206,3
	157,8
	127,7
	103,1

	269(-4)
	2794
	1200,0
	825,0
	576,0
	480,0
	412,0
	320,0
	263,0
	222,6
	170,2
	137,8
	111,2

	270(-3)
	3016
	1295,0
	890,0
	625,0
	520,0
	444,0
	346,0
	282,9
	239,3
	183,0
	148,1
	119,6

	271(-2)
	3238
	1390,0
	960,0
	671,0
	559,0
	479,0
	373,0
	304,4
	257,5
	197,0
	159,4
	128,7

	272(-1)
	3472
	1490,0
	1030,0
	710,0
	592,0
	506,0
	399,0
	328,1
	277,3
	212,3
	171,6
	138,8

	273(-0)
	3683
	1580,0
	1080,0
	761,0
	635,0
	544,0
	422,0
	352,0
	298,0
	228,0
	184,0
	149,0

	274К(1°С)
	4056
	1750,0
	1185,0
	839,0
	696,0
	595,0
	463,0
	379,0
	320,0
	245,0
	198,0
	160,0

	275(2)
	4364
	1879,0
	1283,0
	899,0
	750,0
	640,0
	497,0
	407,0
	344,0
	463,0
	213,0
	172,0

	276(3)
	4685
	2010,0
	1380,0
	965,0
	805,0
	687,0
	534,0
	437,0
	370,0
	283,0
	229,0
	185,0

	277(4)
	5031
	2160,0
	1470,0
	1030,0
	861,0
	723,0
	562,0
	469,0
	397,0
	303,0
	246,0
	198,0

	278(5)
	5399
	2320,0
	1590,0
	1110,0
	925,0
	791,0
	615,0
	503,0
	426,0
	325,0
	263,0
	213,0

	279(6)
	5791
	2482,0
	1700,0
	1190,0
	990,0
	847,0
	659,0
	539,0
	456,0
	349,0
	282,0
	228,0

	280(7)
	6209
	2600,0
	1820,0
	1270,0
	1060,0
	910,0
	707,0
	578,0
	489,0
	374,0
	302,0
	244,0

	281(8)
	6652
	2840,0
	1950,0
	1360,0
	1130,0
	974,0
	757,0
	622,0
	523,0
	400,0
	324,0
	262,0

	282(9)
	7125
	3040,0
	2065,0
	1445,0
	1205,0
	1040,0
	811,0
	660,0
	560,0
	428,0
	347,0
	280,0

	283(10)
	7626
	3260,0
	2230,0
	1562,0
	1299,0
	1115,0
	877,0
	708,0
	599,0
	458,0
	371,0
	299,0

	284(11)
	8159
	3495,0
	2390,0
	1670,0
	1390,0
	1190,0
	926,0
	757,0
	641,0
	490,0
	396,0
	320,0

	285(12)
	8725
	3715,0
	2530,0
	1785,0
	1485,0
	1232,0
	990,0
	809,0
	685,0
	523,0
	424,0
	342,0

	286(13)
	9326
	3920,0
	2720,0
	1908,0
	1585,0
	1355,0
	1055,0
	864,0
	731,0
	559,0
	452,0
	365,0

	287(14)
	9965
	4250
	2900
	2030
	1690
	1452
	1129
	922
	780
	597
	483
	390

	288(15)
	10641
	4540
	3100
	2162
	1808
	1549
	1203
	984
	833
	636
	515
	416

	289(16)
	11359
	4820
	3310
	2310
	1920
	1658
	1285
	1050
	888
	679
	549
	444

	290(17)
	12120
	5140
	3520
	2460
	2040
	1762
	1369
	1120
	946
	723
	585
	473

	291(18)
	12925
	5460
	3750
	2613
	2180
	1875
	1457
	1190
	1000
	770
	624
	504

	292(19)
	13780
	5840
	4000
	2800
	2322
	2000
	1555
	1270
	1070
	820
	664
	536

	293(20)
	14687
	6200
	4250
	2980
	2478
	2130
	1655
	1350
	1140
	873
	707
	571

	294(21)
	15641
	6500
	4550
	3170
	2630
	2260
	1758
	1440
	1220
	929
	752
	607

	295(22)
	16655
	7180
	4815
	3380
	2790
	2400
	1869
	1530
	1290
	988
	799
	645

	296(23)
	17730
	7500
	5100
	3580
	2980
	2560
	1987
	1620
	1370
	1050
	849
	686

	297(24)
	18866
	7960
	5450
	3820
	3160
	2720
	2110
	1720
	1460
	1110
	902
	728

	298(25)
	20070
	8360
	5830
	4050
	3350
	2880
	2239
	1830
	1550
	1180
	958
	773

	299(26)
	21336
	8920
	6140
	4280
	3558
	3060
	2390
	1940
	1640
	1260
	1020
	821

	300(27)
	22679
	9560
	6520
	4550
	3770
	3240
	2520
	2060
	1740
	1330
	1080
	871

	301(28)
	24098
	10180
	6900
	4900
	4000
	3440
	2690
	2190
	1850
	1410
	1140
	923

	302(29)
	25596
	10550
	7350
	5110
	4240
	3650
	2840
	2320
	1960
	1500
	1210
	978

	303(30)
	27242
	11400
	7780
	5420
	4500
	3870
	3000
	2460
	2080
	1590
	1284
	1040

	304(31)
	288561
	12180
	8260
	5770
	4760
	4100
	3180
	2600
	2200
	1680
	1360
	1100

	305(32)
	30622
	12800
	8720
	6100
	5030
	4330
	3360
	2750
	2330
	1780
	1440
	1160

	306(33)
	32490
	13520
	9280
	6450
	5325
	4600
	3540
	2910
	2460
	1880
	1520
	1230

	307(34)
	34462
	14310
	9820
	6820
	5600
	4860
	3760
	3080
	2610
	1990
	1610
	1300

	308(35)
	36548
	15220
	10360
	7200
	5920
	5140
	3980
	3260
	2760
	2100
	1700
	1370

	309(36)
	38742
	16100
	10950
	7660
	6280
	5450
	4200
	3440
	2910
	2220
	1800
	1450

	310(37)
	41067
	17040
	11600
	8040
	6640
	5740
	4360
	3640
	3080
	2350
	1900
	1530

	311(38)
	43519
	18150
	12220
	8560
	7010
	6080
	4690
	3840
	3250
	2480
	2000
	1620

	312(39)
	46107
	19150
	12890
	9020
	7400
	6400
	4960
	4050
	3430
	2620
	2120
	1710

	313(40)
	48835
	20200
	13600
	9510
	7910
	6760
	5220
	4280
	3620
	2760
	2230
	1800

	314(41)
	51719
	21350
	14350
	10040
	8320
	7100
	5530
	4520
	3820
	2920
	2360
	1900

	315(42)
	54770
	22450
	15130
	10600
	8790
	7540
	5840
	4760
	4030
	3070
	2480
	2010

	316(43)
	57986
	23720
	15950
	11120
	9350
	8060
	6249
	5020
	4240
	3240
	2620
	2110

	317(44)
	613851
	25100
	16800
	11715
	9750
	8290
	6437
	5290
	4470
	3410
	2760
	2230

	318(45)
	64980
	26400
	17700
	12400
	10550
	8740
	6760
	5570
	4710
	3600
	2910
	2350

	319(46)
	68769
	27600
	18680
	12900
	10800
	9230
	7150
	5870
	4960
	3790
	3060
	2470

	320(47)
	72780
	29200
	19650
	13680
	11320
	9740
	7550
	6180
	5220
	3980
	3220
	2600

	321(48)
	77020
	30600
	20370
	14400
	12000
	10030
	7960
	6500
	5490
	4190
	3900
	2730

	322(49)
	81498
	32370
	21700
	15140
	12500
	10080
	8360
	6840
	5780
	4410
	3560
	2880

	323(50)
	86236
	34000
	22700
	15800
	13200
	11030
	8800
	7190
	6080
	4640
	3750
	3020


СОДЕРЖАНИЕ

	11. Общие положения


12. Определение содержания твердых частиц


33. Измерение максимального размера твердых частиц


44. Измерение содержания воды и масел в жидком состоянии


45. Измерение содержания водяных паров


56. Определение содержания газообразных кислот и щелочей


6Приложение 1. Сроки проверки качества сжатого воздуха 


6Приложение 2. Перечень приборов и оборудования, применяемых для проверки загрязненности сжатого воздуха


6Приложение 3. Предельное содержание водяных паров в сжатом воздухе





_1218963052.unknown

_1218963056.unknown

_1218963061.unknown

_1218963063.unknown

_1218963064.unknown

_1218963065.unknown

_1218963062.unknown

_1218963059.unknown

_1218963060.unknown

_1218963057.unknown

_1218963054.unknown

_1218963055.unknown

_1218963053.unknown

_1218963050.unknown

_1218963051.unknown

_1218963049.unknown

