1.6. Оперативная часть ПЛАС  уровня  «А» склада бензина (АЗС)

	Наименование, уровень и место аварийной ситуации
	Опознавательные признаки аварийной ситуации
	Оптимальные способы противоаварийной защиты (ПАЗ)
	Технические средства противоаварийной защиты, применяемые при подавлении и локализации аварийной ситуации
	Исполнители и порядок их действий

	А. Разгерметизация автоцистерны с ЖМТ, СУГ

Разгерметизация оборудования ТС при отсутствии ветра,  разгерметизация сливной арматуры АЦ, рукава АЦ или места соединения рукава АЦ с узлом слива СУГ (ЖМТ) во время проведения сливо-наливных операций
	Опознавательные

признаки:

- специфический запах нефтепродуктов или СУГ;

- подается 

звуковой сигнал срабатывания датчиков довзрывоопасных концентраций.


	1. Контроль над соблюдением норм и правил ТБ при проведении сливно-наливных операций. 

2.Отсечение блока при возникновении аварийной ситуации по месту. 

3. Исключение источников зажигания.

4. Освобождение аварийной цистерны в подземный резервуар.
	1 Границами блоков является  запорная арматура на линии слива из цистерн в резервуары 

2. Системы световой и звуковой сигнализации

3. Система оповещения об аварии (телефон). 

4. Средства индивидуальной защиты.

5. Аварийный запас инструментов, материалов.


	1. Заправщик или первый, заметивший аварию, окриком предупреждает об опасности находящихся рядом людей и сообщает об аварии оператору АЗС. 

2. Оператор АЗС сообщает об аварии:

· директору по тел. 

· администратору АЗС по  тел.

· администрации города по тел.  

· в ОГПС по тел. 

· вызывает скорую  помощь по тел. 03

· сообщает оперативному дежурному штаба ГО и ЧС  обл.
3. Оператор: 
       -    надевает изолирующие средства защиты;
· прекращает проведение всех технологических операций;

· отключает основные выключатели электроэнергии ТС;
· приступает    к    локализации    и    ликвидации    аварийной    ситуации имеющимися средствами.
     При наличии паров СУГ или ЖМТ с концентрацией выше 20% от НКПВ в местах  нахождения АЦ  запуск  двигателя  АЦ   не допускается.
     Персонал АЗС должен находиться с наветренной стороны от зоны загазованности.
4. Охранник и кассир проводят эвакуацию людей и транспортных средств с территории АЗС,  используя при этом громкоговорящую связь. Кассир следит за сохранностью ценных документов и вещей.

5. Охранник встречает пожарные подразделения, показывает им место пожара и места присоединения шин заземления автомобилей.
6. Оператор:

-  надевает изолирующие средства защиты;
-   выключает насос перекачивания;
Водитель закрывает донные клапаны АЦ из ее технологического отсека или из кабины (если они не закрыты автоматически);
Оператор сообщает об утечке СУГ в газовую аварийно-диспетчерскую службу, в ОГПС;
Прибывший директор станции или администратор организует  контроль зон загазованности.
 Оператор:

-  отключает основные выключатели    

    электроэнергии ТС;
- перекрывает  запорную  арматуру  узла  слива 

  СУГ  (ЖМТ),   а   также запорную арматуру на

  патрубках жидкой и паровой фазы АЦ СУГ;
· открывает перемычку между патрубками
   жидкой и паровой фазы АЦ,
- открывает сбросной клапан узла слива ТС и                      сбрасывает  СУГ из рукавов АЦ на сбросную

  свечу. В течение всего времени сброса газа персонал станции обязан осуществлять

   контроль зон загазованности;
· после окончания  выхода  газа  из  рукавов АЦ  и  рассеивания  зон загазованности оператор и наливщик отсоединяют рукава;
-  в случае разгерметизации сливной арматуры АЦ, рукава АЦ, места соединения   рукава 

АЦ  с  узлом  слива  СУГ  (ЖМТ)  по  возможности устраняют причину разгерметизации  на месте (подтягивают соединение рукава АЦ или меняют его уплотнение) и продолжают наполнение резервуара,   если это сделать не удается,  прекращают  операцию наполнения и удаляют АЦ с территории АЗС.
Перед запуском двигателя АЦ необходимо проверить площадку для АЦ и маршрут

движения АЦ по территории станции на отсутствие зон загазованности;
7. Прибывший администратор АЗС организует персонал для ликвидации аварии и  контролирует применение им средств индивидуальной защиты.

Все лица, находящиеся в зоне аварии, немедленно надевают изолирующие средства индивидуальной защиты. 

8. Оператор АЗС встречает прибывшие аварийные службы и указывает им место аварии и места подключения шин заземления пожарных автомобилей.

9. Администратор следит за применением персоналом искробезопасного инструмента

10. ОГПС обследует район аварии, выявляет пострадавших, оказывает им первую помощь. 

11. Медперсонал оказывает пострадавшим мед. помощь. 

	А Разгерметизация автоцистерны с ЖМТ, СУГ, взрыв, возникновение пожара пролива.


	 Характерный грохот, шум, дым, языки пламени.
	Отключение аварийного блока. Прекращение всех технологических операций
	Первичные средства пожаротушения: . огнетушители ОП-50 – 4 шт., ОВП-100 – 1 шт., ОВП-10 – 2 шт., ОП-10 – 7 шт., ОПУ-5 – 2 шт., ОП-10 – 2 шт.

в ТРК имеются модули порошкового пенотушения «Шквал» МПП-5.
	1. Первый, заметивший аварию, окриком предупреждает об опасности находящихся рядом людей и сообщает об аварии оператору, оператор вызывает пожарный расчет по тел. 01

2. Оператор:

      -   надевает изолирующие средства

          индивидуальной защиты;

      -   сообщает о пожаре руководству 

      предприятия;

  -   немедленно   прекращает   все   технологические операции на АЗС и обесточивает электроустановки и электрооборудование;
3. Охранник и кассир проводят эвакуацию людей и транспортных средств с территории АЗС,  используя при этом громкоговорящую связь. Кассир следит за сохранностью ценных документов и вещей.

4. Оператор и охранник приступают к тушению пожара первичными средствами        пожаротушения;
5. Охранник встречает пожарные подразделения, показывает им место пожара и места присоединения шин заземления автомобилей.

	Возникновение пожара, связанного с утечкой СУГ (ЖМТ) из технологической системы   


	   
	    
	 Первичные средства пожаротушения: . огнетушители ОП-50 – 4 шт., ОВП-100 – 1 шт., ОВП-10 – 2 шт., ОП-10 – 7 шт., ОПУ-5 – 2 шт., ОП-10 – 2 шт.

в ТРК имеются модули порошкового пенотушения «Шквал» МПП-5.   
	1.Оператор АЗС и заправщик: 

 -  надевают изолирующие средства

    индивидуальной защиты; 
· перекрывают поступление СУГ (ЖМТ) к очагу

   пожара;
· отключают электропитание АЗС главным 

   выключателем электроэнергии;
· перекрывают запорную арматуру резервуаров с

   СУГ (ЖМТ);
· приступают к тушению пожара имеющимися 

   средствами пожаротушения;
-  сбрасывают   избыточное  давление   газа   из  

   отсеченных   газопроводов, подвергающихся 

   нагреву  очагом пожара, на свечи ТС.        

	Возникновение пожара, не связанного с пропуском СУГ (ЖМТ) из ТС или АЦ

	
	
	Первичные средства пожаротушения: . огнетушители ОП-50 – 4 шт., ОВП-100 – 1 шт., ОВП-10 – 2 шт., ОП-10 – 7 шт., ОПУ-5 – 2 шт., ОП-10 – 2 шт.

в ТРК имеются модули порошкового пенотушения «Шквал» МПП-5.
	1. Оператор:

-  надевает изолирующие средства

    индивидуальной защиты;

· перекрывает подачу СУГ (ЖМТ) в 

   оборудование ТС;
· отключает электропитание АЗС главным 

   выключателем электроэнергии;
· сбрасывает избыточное давление газа из

   отсеченного оборудования ТС, 

   подвергающегося нагреву очагом пожара, на 

   свечи ТС;
2. Персонал АЗС приступает к тушению очага пожара  первичными средствами пожаротушения, одновременно  приняв меры по освобождению территории от людей и по возможности от транспортных средств.
3. Оператор:

· перекрывает поступление СУГ (ЖМТ) к очагу

   пожара;
· отключает электропитание АЗС главным 

   выключателем электроэнергии;
· перекрывает запорную арматуру резервуаров с  СУГ (ЖМТ);
До прибытия пожарного расчета персонал АЗС тушит пожар имеющимися средствами.

Прибывшие к месту аварии дежурные подразделения ПЧ приступают к тушению пожара.

	Наименование, уровень и место аварийной ситуации
	Опознавательные признаки аварийной ситуации
	Оптимальные способы противоаварийной защиты (ПАЗ)
	Технические средства противоаварийной защиты, применяемые при подавлении и локализации аварийной ситуации
	Исполнители и порядок их действий

	А. Перелив ЖМТ, из горловины подземного резервуара
	Опознавательные

признаки:

- специфический запах нефтепродуктов или СУГ;

- подается 

звуковой сигнал срабатывания датчиков довзрывоопасных концентраций;


	1. Контроль над соблюдением норм и правил ТБ при проведении сливно-наливных операций. 

2.Отсечение блока при возникновении аварийной ситуации по месту. 

3. Исключение источников зажигания.

4. Удаление продуктов пролива с помощью адсорбентов.
	1 Границами блоков является  запорная арматура на линии слива из цистерн в резервуары 

2. Системы световой и звуковой сигнализации

3. Система оповещения об аварии (телефон). 

4. Средства индивидуальной защиты.

5. Аварийный запас инструментов, материалов.


	1. Заправщик или первый, заметивший аварию, окриком предупреждает об опасности находящихся рядом людей и сообщает об аварии оператору АЗС. 

2. Оператор АЗС сообщает об аварии:

· директору по тел. 

· администратору АЗС по  тел. 

· администрации  района 

      по тел.

· в ОГПС по тел. 

· вызывает скорую  помощь по тел. 03

· сообщает оперативному дежурному штаба ГО и ЧС  обл.

3. Оператор: 

      -     надевает индивидуальные изолирующие средства 

       защиты;
· прекращает проведение всех технологических операций;

· отключает основные выключатели электроэнергии ТС;

· приступает    к    локализации    и    ликвидации    аварийной    ситуации имеющимися средствами.
При наличии паров ЖМТ с концентрацией выше 20% от НКПВ в местах расположения  АЦ   запуск  двигателя  АЦ   не допускается.

     Персонал АЗС должен находиться с наветренной стороны от зоны загазованности.

4. В случае аварии на блоках заправщик (а в ночное время - охранник вместе с оператором) убирают с помощью адсорбентов разлитые нефтепродукты.

5. Оператор прекращает все работы, не связанные с ликвидацией аварии, удаляет всех посторонних лиц, не связанных с ликвидацией аварии.

6. Прибывший администратор АЗС организует персонал для ликвидации аварии и  контролирует применение им средств индивидуальной защиты.

Все лица, находящиеся в зоне аварии, немедленно надевают изолирующие средства индивидуальной защиты.

7. Охранник  АЗС встречает прибывшие аварийные службы и указывает им место аварии и места присоединения шин заземления автомобилей.

8. Администратор следит за применением персоналом искробезопасного инструмента

9. ОГПС обследует район аварии, выявляет пострадавших, оказывает им первую помощь. 

10. Медперсонал оказывает пострадавшим мед. помощь.



	А. Перелив ЖМТ из горловины подземного

резервуара, возникновение пожара пролива.
	 Характерный грохот, шум, дым, языки пламени.
	Отключение аварийного блока. Прекращение всех технологических операций
	Первичные средства пожаротушения: . огнетушители ОП-50 – 4 шт., ОВП-100 – 1 шт., ОВП-10 – 2 шт., ОП-10 – 7 шт., ОПУ-5 – 2 шт., ОП-10 – 2 шт.

в ТРК имеются модули порошкового пенотушения «Шквал» МПП-5.

.
	1. Первый, заметивший аварию, окриком предупреждает об опасности находящихся рядом людей и сообщает об аварии оператору, оператор вызывает пожарный расчет по тел. 01

2. Оператор:

· сообщает о пожаре руководству предприятия;

· надевает индивидуальные изолирующие средства 

      защиты;
  -   немедленно   прекращает   все   технологические  

      операции на АЗС и обесточивает электроустановки

      и  электрооборудование;

      -    охранник и кассир проводят эвакуацию людей и  

     транспортных средств с территории АЗС,    

     используя при этом громкоговорящую связь. 

     Кассир следит за   сохранностью ценных

     документов и вещей;

     -     оператор и охранник приступают к тушению 

     пожара первичными средствами пожаротушения;

     -     охранник встречает пожарные подразделения, 

     показывает им место пожара и места

           присоединения шин заземления автомобилей.

	Возникновение пожара, связанного с пропуском ЖМТ из технологической системы
	
	
	
	Оператор АЗС и заправщик: 

·  надевают индивидуальные изолирующие средства 

       защиты;
· перекрывают поступление ЖМТ к очагу пожара;

· отключают электропитание АЗС главным

       выключателем электроэнергии;

· перекрывают запорную арматуру резервуаров с ЖМТ,

· приступают к тушению пожара имеющимися 

      средствами пожаротушения.


	Наименование, уровень и место аварийной ситуации
	Опознавательные признаки аварийной ситуации
	Оптимальные способы противоаварийной защиты (ПАЗ)
	Технические средства противоаварийной защиты, применяемые при подавлении и локализации аварийной ситуации
	Исполнители и порядок их действий

	А. 

 Пропуск топлива из раздаточной колонки;


	Опознавательные

признаки:

- специфический запах нефтепродуктов или СУГ;

- подается 

звуковой сигнал срабатывания датчиков довзрывоопасных концентраций;


	1. Контроль над соблюдением норм и правил ТБ при проведении сливно-наливных операций. 

2.Отсечение блока при возникновении аварийной ситуации по месту. 

3. Исключение источников зажигания.

4. Удаление продуктов пролива с помощью адсорбентов.
	1. Системы световой и звуковой сигнализации

2. Система оповещения об аварии (телефон). 

3. Средства индивидуальной защиты.

4. Аварийный запас инструментов, материалов.


	1. Заправщик или первый, заметивший аварию, окриком предупреждает об опасности находящихся рядом людей и сообщает об аварии оператору АЗС. 

2. Оператор АЗС сообщает об аварии:

· директору по тел. 

· администратору АЗС по  тел. 

· администрации  района 

      по тел.

· в ОГПС по тел. 

· вызывает скорую  помощь по тел. 03

· оперативному дежурному штаба ГО и ЧС  обл.
3. Оператор:

· надевает индивидуальные средства 

      защиты;

· выключает насос перекачивания топлива;

· приостанавливает эксплуатацию АЗС;

· перекрывает запорную арматуру резервуаров хранения СУГ (ЖМТ);
· в   случае невозможности эвакуации транспортных средств из-за наличия локальных опасных объемов на пути их следования водители покидают территорию станции по маршруту,  указанному персоналом станции;  
· оператор закрывает запорную арматуру, отсекающую неисправную раздаточную колонку и сбрасывает газ из емкости на свечи ТС. В течение всего времени сброса газа персонал станции обязан осуществлять контроль зон загазованности переносными газосигнализаторами

	Переполнение баллона СУГ топливной системы транспортного средства;


	
	
	
	Оператор: 

· надевает индивидуальные средства 

      защиты;
· выключает насос перекачивания топлива;

· приостанавливает эксплуатацию АЗС;

           перед запуском двигателей транспортных средств

            необходимо проверить переносными   

           газоанализаторами заправочные островки и 

           маршруты движения автомобилей с территории 

           станции на отсутствие зон загазованности. В случае

           невозможности эвакуации транспортных средств  

           из-за наличия локальных взрывоопасных объемов 

           на пути их следования  водителям необходимо  

           покинуть территорию станции пешком по  

           маршруту, указанному персоналом    станции;

· закрывает запорную арматуру, отсекающую

      раздаточную колонку СУГ от оборудования ТС; 

· водитель  должен откатить транспортное средство на безопасное расстояние;
· оператор вызывает на АЗС соответствующих специалистов; 
· после установления неисправности проверить

      территорию заправочной станции на отсутствие 

      загазованности и передать транспортное средство 

      водителю;


· начать эксплуатацию АЗС.

	Переполнение топливного бака ЖМТ топливной системы транспортного средства


	
	
	
	Оператор:

· надевает индивидуальные средства 

      защиты;
· выключает насос перекачивания и закрывает ЭМК 

      раздаточной колонки;
· приостанавливает эксплуатацию АЗС; 

· водитель перемещает транспортное средство, на

      котором произошло переполнение бака, в

      безопасное место, указанное персоналом станции;
    -     после устранения  утечки ЖМТ,   проверяет 

          территорию заправочного островка  на

          отсутствие зон загазованности  и  передает   

          транспортное средство водителю;
· после установления причины переполнения топливного бака устранить ее, при необходимости  

           вызвать на станцию соответствующих

           специалистов.

	Возникновение пропуска СУГ на газобаллонном оборудовании топливной системы транспортного средства,
	
	
	
	Оператор:

-    надевает индивидуальные средства 

      защиты;
      -    выключает насос перекачивания СУГ;
      -    приостанавливает эксплуатацию АЗС;
      -    персонал станции контролирует зоны

     загазованности;
-   перед запуском двигателей транспортных средств  

     персонал станции проверяет заправочные 

           островки и маршруты движения автомобилей с 

           территории станции на отсутствие зон

           загазованности. В случае невозможности

            эвакуации транспортных средств из-за наличия 

            локальных взрывоопасных объемов на пути их 

           следования водители покидают территорию

            станции пешком по маршруту, указанному 

            персоналом станции;

-    оператор закрывает запорную арматуру, 

    отсекающую раздаточную колонку от 

    оборудования  ТС;
· водитель с помощью персонала откатывает

      вручную транспортное средство на безопасное 

      расстояние;

· оператор вызывает на АЗС соответствующих  

      специалистов;
· после устранения неисправности персонал 

      станции проверяет территорию заправочного  

      островка  на отсутствие зон загазованности  и

      передает транспортное средство водителю;
     -      персонал станции начинает эксплуатацию АЗС.

	Про пуск топлива из-за

негерметичности клапана выносного заправочного устройства транспортного средства после окончания заправки
	
	
	
	Оператор:

· надевает индивидуальные средства 

       защиты;
-     немедленно закрывает заправочный кран

      заправочного устройства транспортного средства;
      -    приостанавливает эксплуатацию АЗС;
-    персонал станции контролирует зоны

      загазованности;
· перед запуском двигателей транспортных средств

персонал станции проверяет заправочные

           островки и маршруты движения автомобилей на 

           отсутствие зон загазованности. В случае

           невозможности   эвакуации транспортных средств

           из-за наличия локальных взрывоопасных 

           объемов на  пути  их следования  водителям 

           необходимо  покинуть территорию станции 

           пешком по маршруту, указанному персоналом 

           станции;

· после опорожнения трубопровода выносного

      клапана от СУГ проверить территорию

            заправочного островка на отсутствие зон 

            загазованности;
     -      персонал станции начинает эксплуатацию АЗС.
4. В случае аварии на блоках заправщик (а в ночное время - охранник вместе с оператором) убирают с помощью адсорбентов разлитые нефтепродукты.

5. Прекращаются все операции по заправке автомобилей топливом.

6. Оператор прекращает все работы, не связанные с ликвидацией аварии, удаляет всех посторонних лиц, не связанных с ликвидацией аварии.

7. Прибывший администратор АЗС организует персонал для ликвидации аварии и  контролирует применение им средств индивидуальной защиты.

Все лица, находящиеся в зоне аварии, немедленно надевают изолирующие  средства индивидуальной защиты.

8. Охранник  АЗС встречает прибывшие аварийные службы и указывает им место аварии и места присоединения шин заземления автомобилей.

9. Администратор следит за применением персоналом искробезопасного инструмента

10. ОГПС обследует район аварии, выявляет пострадавших, оказывает им первую помощь. 

11. Медперсонал оказывает пострадавшим мед. помощь. 

	А. Возникновение пожара при

пропуске топлива из раздаточной колонки, при

переполнении баллона СУГ топливной системы транспортного средства, при

переполнении топливного бака ЖМТ топливной системы транспортного средства.


	 Характерный грохот, шум, дым, языки пламени.
	Отключение аварийного блока. Прекращение всех технологических операций
	Первичные средства пожаротушения: . огнетушители ОП-50 – 4 шт., ОВП-100 – 1 шт., ОВП-10 – 2 шт., ОП-10 – 7 шт., ОПУ-5 – 2 шт., ОП-10 – 2 шт.

в ТРК имеются модули порошкового пенотушения «Шквал» МПП-5.

.
	Первый, заметивший аварию, окриком предупреждает об опасности находящихся рядом людей и сообщает об аварии оператору, оператор вызывает пожарный расчет по тел. 01

1. Оператор:

· сообщает о пожаре руководству предприятия;

· надевает изолирующие индивидуальные средства 

      защиты;
  -    немедленно   прекращает   все   технологические

       операции на АЗС и обесточивает электроустановки

       и электрооборудование;
     -     охранник и кассир проводят эвакуацию людей и   транспортных средств с территории АЗС,    
 используя  при этом громкоговорящую связь.

2. Кассир следит за сохранностью ценных документов и вещей.

3. Оператор и охранник приступают к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

4. Охранник встречает пожарные подразделения,       показывает им место пожара и места присоединения шин заземления автомобилей.
5. Оператор АЗС и заправщик: 
-  перекрывают поступление СУГ (ЖМТ) к очагу пожара;
-  отключают электропитание АЗС главным выключателем электроэнергии;
-  перекрывают запорную арматуру резервуаров с СУГ (ЖМТ);
-  приступают к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;
-  сбрасывают   избыточное  давление   газа   из   отсеченных   газопроводов, подвергающихся нагреву  очагом пожара, на свечи ТС.

	Пожар транспортного средства
	
	
	Первичные средства пожаротушения: . огнетушители ОП-50 – 4 шт., ОВП-100 – 1 шт., ОВП-10 – 2 шт., ОП-10 – 7 шт., ОПУ-5 – 2 шт., ОП-10 – 2 шт.

в ТРК имеются модули порошкового пенотушения «Шквал» МПП-5.

.
	Оператор:

     -     вызывает пожарный расчет;
     -    перекрывает    поступление   СУГ   (ЖМТ)    из

           раздаточной    колонки    в газобаллонное 

           оборудование (топливные баки);
· при возможности перекрывает вентиль газового 

баллона транспортного средства;
· приступает к эвакуации водителей и транспортных

средств, находящихся на территории АЗС;
До прибытия пожарного расчета персонал АЗС тушит пожар имеющимися средствами.

Прибывшие к месту аварии дежурные подразделения ПЧ приступают к тушению пожара.


