 Оперативная часть ПЛАС уровня «А» на складе хлора

	Место 
аварийной
ситуации,

позиция 
на схеме
	Характер 
и опознавательные 
признаки аварийной 
ситуации. Угрозы
	Оптимальные способы
противоаварийной 
защиты
	Технические средства (системы) обнаружения, локализации 
и ликвидации аварии
	Исполнители 
и их действия

	1
	2
	3
	4
	5

	А1. Хлорные 
танки, 

Позиции 

Е1/1-4
	1. Выброс газообразного хлора из-за разгерметизации в результате механического износа при длительности эксплуатации, коррозионного разрушения, механического повреждения корпуса танка, трубопроводов, регулирующей и запорной арматуры.
	1. Выполнение «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» 
ПБ 03–576–03.

2. Ежедневный наружный осмотр оборудования.

3. Своевременная ревизия запорной, регулирующей и измерительной аппаратуры, своевременные гидравлические испытания сосудов и ревизия трубопроводов.

4. Запрет на проведение в отсеке работ, могущих привести к механическому разрушению оборудования, при наличии в нем хлора.
	1. Постоянно действующая вытяжная вентиляция.

2. Предохранительные клапаны СППК–4 на танке со сбросом газов в санитарную колонну (позиция К12/1–2) при повышении давления в танке выше 1,6 МПа (16 атм).

3. При превышении давления в танке выше 1,25 МПа 
(12,5 атм) срабатывает световая и звуковая сигнализации.

4. Автоматически включающийся в работу насосы  (позиция Н14/1–2) с раствором тиосульфата натрия и кальцинированной соды. 5. Автоматически включающийся в работу вентиляторы (позиция 
В18/1–2) на отсосе очищенного воздуха из санитарной колонны (позиция 
	Первый заметивший окриком предупреждает об этом персонал цеха.

Аппаратчик оценивает аварийную ситуацию, оповещает начальника цеха, диспетчера СП ОСВ и включает сирену (химическая тревога).

Все лица, находящиеся в зоне аварии немедленно надевают СИЗ:

- для выхода из опасной зоны – противогазы с коробкой «В»;

- для участия в ликвидации аварии (члены НГСФ) – изолирующие костюмы и дыхательные аппараты.

Диспетчер производит оповещение.

Начальник цеха руководит работами по ликвидации 

аварии.



	1
	2
	3
	4
	5

	
	Визуальное наблюдение хлорного облачка, дымления смоченного раствором аммиака тампона. Звуковая и световая сигнализации при превышении предельно допустимой концентрации хлора в воздухе  
1 мг/м3. 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Поражение работников склада хлора.


	5. Наличие автоматических приборов измерения концентрации хлора в атмосфере отсеков.

6. Исправная работа звуковой и световой сигнализации.

7. Исправность предохранительных клапанов, регулярная поверка их и ревизия.
	К12/1–2). Включение вентилятора сопровождается световой и звуковой сигнализацией на щите КИП.

6. После включения вентиляторов (позиция В18/1–2) автоматически включается в работу аварийная вентиляция АВ–1, после поступления нейтрализующего раствора на санитарную колону.

7. Газоанализаторы «Инга-хлор», установленные в танковых отсеках.

8. Дублирование всех автоматических операций звуковой и световой сигнализациями на пункте КИП склада.
	Аппаратчики (члены НГСФ) в СИЗ с инструментом локализуют аварию, действуют  

согласно  инструкции, изложенной в разделах 8.2.3, 8.2.4 и 8.2.5.

Слесари (члены НГСФ) в СИЗ, в составе отделения проверяют отсутствие людей в цехе.

Газоспасатели ГСП ГСС организуют газоспасательную базу. Создают резервное отделение газоспасателей.

Старший из руководства ГСС руководит газоспасательными работами.

ВОХР обеспечивает охрану границ загазованной зоны.

После окончания ликвидации аварии Ответственный  руководитель отдает распоряжение об отмене аварийной ситуации.



	
	2. Превышение давления в танке выше допустимого значения 1,25 МПа (12,5 атм) и стравливание хлора через предохранительный клапан в абгазный трубопровод.

Визуальное наблюдение хлорного облачка, дымления смоченного раствором аммиака тампона. Звуковая и

световая сигнализации при
	1. Выполнение «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03–576–03.

2. Ежедневный наружный осмотр оборудования.
	1. Постоянно действующая вытяжная вентиляция.

2. Предохранительные клапаны СППК–4 на танке со сбросом газов в санитарную колонну (позиция К12/1–2) при повышении давления в танке выше 1,6 МПа (16 атм).
	Первый заметивший окриком предупреждает об этом персонал цеха.

Аппаратчик оценивает аварийную ситуацию, оповещает начальника цеха, диспетчера СП ОСВ и включает сирену (химическая тревога).

Все лица, находящиеся в зоне аварии немедленно  надевают СИЗ:

	1
	2
	3
	4
	5

	
	превышении предельно допустимой концентрации хлора в атмосфере  отсека хлорного танка . 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ 

Поражение 
работников склада.
	3. Своевременная ревизия запорной, регулирующей и измерительной аппаратуры, своевременные гидравлические испытания сосудов и  ревизия трубопроводов.

4. Запрет на проведение в отсеке работ, могущих привести к механическому разрушению оборудования, при наличии в нем хлора.

5. Наличие автоматических приборов измерения концентрации хлора в атмосфере отсеков.

6. Исправная работа звуковой и световой сигнализации.

7. Исправность предохранительных клапанов, регулярная поверка их и ревизия.
	
	- для выхода из опасной зоны – противогазы с коробкой «В»;

- для участия в ликвидации аварии (члены НГСФ) – изолирующие костюмы и дыхательные аппараты.

Диспетчер производит оповещение.

Начальник цеха руководит работами по ликвидации 
аварии. Аппаратчики (члены НГСФ) в СИЗ с инструментом локализуют аварию 

Слесари (члены НГСФ) в СИЗ, в составе отделения проверяют отсутствие людей в цехе.

Газоспасатели ГСП ГСС организуют газоспасательную базу. Создают резервное отделение.

Старший из руководства ГСС руководит газоспасательными работами.

ВОХР обеспечивает охрану границ загазованной зоны.

После окончания ликвидации аварии Ответственный  руководитель отдает распоряжение об отмене аварийной ситуации.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	3. При передавливании жидкого хлора из ж.д. цистерны переполнение танка сверх допустимых и безопасных норм загрузки.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Звуковая и световая сигнализация по месту и на щите КИП при превышении концентрации хлора в атмосфере хлорного отсека.
	1. Исправность уровнемеров и весов хлорных танков, регулярная поверка их и ревизия

2. Исправность системы автоматической световой и звуковой сигнализации
	1. Постоянно действующая вытяжная вентиляция.

2. Предохранительные клапаны СППК–4 на танке со сбросом газов в санитарную колонну (позиция К12/1–2) при повышении давления в танке выше 1,6 МПа (16 атм).
	

	А2. Испарители жидкого хлора, позиции Т22/1–2
	1. Выброс газообразного хлора из-за разгерметизации змеевика испарителя в результате механического или коррозионного разрушения, в результате механического разрушения трубопроводов, регулирующей и запорной арматуры, выход параметров за критические значения (предельное давление 1,25 МПа (12,5 атм), предельная температура 60 °С, предельная кислотность воды в ванне змеевика рН = 6,5).
	1. Своевременная ревизия арматуры, особенно змеевика. Дефектоскопия стенок трубопроводов.

2. Исправность датчиков по измерению рН воды и связанной с ними системы световой и звуковой сигнализации.
	1. Контрольно-измерительные приборы – РУ–1, РУ–20, РУ–26, РУ–50, РТ–18. Регулирующий клапан РВК–50.

2. Контрольно-измерительные приборы – ТЕ-41а.

3. Регулятор температуры ТЗС-41.

4. Датчик рН-метра – 
ОЕ–11а, ОУА–11.

5. Газоанализатор «Инга-хлор» в хлордозаторном отделении.


	Первый заметивший окриком предупреждает об этом персонал цеха.

Аппаратчик оценивает аварийную ситуацию, оповещает начальника цеха, диспетчера СП ОСВ и включает сирену (химическая тревога).

Все лица, находящиеся в зоне аварии немедленно  надевают СИЗ: 

- для выхода из опасной зоны – противогазы с коробкой «В»;

- для участия в ликвидации аварии (члены НГСФ) – изолирующие костюмы и дыхательные аппараты. Диспетчер производит оповещение.


	1
	2
	3
	4
	5

	
	Показания приборов по месту и на щите КИП.

Срабатывание световой и звуковой сигнализации при величине рН воды в испарители ниже 6,5.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

Поражение работников склада хлора.
	3. Запрет на любые работы в помещении испарителя, могущие привести к механическому разрушению
	6. Автоматически включающиеся насосы (позиция Н14/1–4) орошения колонны (позиция К12/1–2) раствором тиосульфата натрия и кальцинированной соды.

7. Автоматически включающиеся вентиляторы (позиция В18/1–2) на отсосе очищенного воздуха из санитарной колонны (позиция К12/1–2).

8. Автоматически включающаяся в работу аварийная вентиляция после включения вентиляторов (позиция 
В18/1–2) и поступления нейтрализующего раствора на санитарные колоны.
	Аппаратчики (члены НГСФ) в СИЗ с инструментом локализуют аварию, действуют  

согласно  инструкции, изложенной в разделах 8.2.7.1, 8.2.7.2, 8.2.7.3 и 8.2.7.4.
Слесари (члены НГСФ) в СИЗ, в составе отделения проверяют отсутствие людей в цехе.

Газоспасатели ГСП ГСС организуют газоспасательную базу. Создают резервное отделение.

Старший из руководства ГСС руководит газоспасательными работами.

ВОХР обеспечивает охрану границ загазованной зоны.

После окончания ликвидации аварии Ответственный  руководитель отдает распоряжение об отмене аварийной ситуации.




	1
	2
	3
	4
	5

	А3. Ресивер газообразн-ого хлора, 
позиция Е23/1–2
	1. Выброс газообразного хлора из-за механического или коррозионного износа узлов ресивера до окончания срока эксплуатации, из-за механического повреждения корпуса ресивера и запорной арматуры, из-за повышения давления выше допустимого 
1,25 МПа ((12,5 атм).

Срабатывание световой и звуковой сигнализации. При показании приборов по месту и на щите КИП, визуальное наблюдение хлорного облака.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Поражение работников склада.
	1. Выполнение «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03–576–03.

2. Ежедневный наружный осмотр оборудования.

3. Своевременная ревизия запорной, регулирующей арматуры и измерительной аппаратуры, своевременные гидравлические испытания сосудов и ревизия  трубопроводов.

4. Запрет на проведение работ, могущих привести к механическому разрушению оборудования, при наличии в нем хлора.

5. Наличие автоматических приборов измерения концентрации хлора по периметру ограждения.

6. Исправная работа звуковой и световой сигнализации.
	1. Прибор измерения давления РУSA–2а, сблокированный с регулятором давления газообразного хлора, подаваемого на испарение. При давлении жидкого хлора в ресивере (позиция Е23/1–2) выше 0,5 МПа (5,0 атм) срабатывает регулирующий клапан РРК–50.

2. На ресивере хлора установлены предохранительные клапаны ССПК–4 со сбросом газов в санитарную колонну при давлении выше 1,6 МПа 
(16 атм).

3. При превышении давления в ресивере 1,25 МПа (12,5 атм) срабатывает световая и звуковая сигнализация.

4. При концентрации хлора 5 мг/ м3 подается прерывистый звуковой сигнал, а при 30 мг/м3 (превышение ПДК в

30 раз) автоматически

включается водяная завеса по

периметру склада хлора в том секторе, куда распространяется

хлорное облако. Включение
	Первый заметивший окриком предупреждает об этом персонал цеха.

Аппаратчик оценивает аварийную ситуацию, оповещает начальника цеха, диспетчера СП ОСВ и включает сирену (химическая тревога).

Все лица, находящиеся в зоне аварии немедленно  надевают СИЗ: 

- для выхода из опасной зоны – противогазы с коробкой «В»;

- для участия в ликвидации аварии (члены НГСФ) – изолирующие костюмы и дыхательные аппараты. Диспетчер производит оповещение. 

Аппаратчики (члены НГСФ) в СИЗ с инструментом локализуют аварию, действуют  

согласно  инструкции, изложенной в разделах 8.2.7.1, 8.2.7.2, 8.2.7.3 и 8.2.7.4.

Слесари (члены НГСФ) в СИЗ, в составе отделения 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	7. Исправность предохранительных клапанов, регулярная поверка их и ревизия.
	осуществляется по сигналу от установленных на заборе по периметру датчиков контроля содержания хлора в воздухе.
	проверяют отсутствие людей в цехе.

Газоспасатели ГСП ГСС организуют газоспасательную базу. Создают резервное отделение.

Старший из руководства ГСС руководит газоспасательными работами.

ВОХР обеспечивает охрану границ загазованной зоны.

После окончания ликвидации аварии Ответственный  руководитель отдает распоряжение об отмене аварийной ситуации.



	А4. Хлор- дозаторная


	1. Выброс газообразного хлора из-за механическо- го или коррозионного износа узлов хлораторной до окончания срока эксплуатации, из-за меха- нического повреждения оборудования хлораторной  и запорной арматуры.

Срабатывание световой и звуковой сигнализации. При показании приборов по месту и на щите КИП, визуальное наблюдение хлорного облака.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Поражение работников хлорного цеха СП ОСВ
	1. Выполнение «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03–576–03.

2. Ежедневный наружный осмотр оборудования.

3. Своевременная ревизия запорной, регулирующей арматуры и измерительной аппаратуры, своевременные гидравлические испытания сосудов и ревизия  трубопроводов.

4. Запрет на проведение работ, могущих привести к механическому разрушению оборудования, при наличии в нем хлора.

5. Наличие автоматических приборов измерения концентрации хлора в боксе хлордозаторной.

6. Исправная работа звуковой и световой сигнализации.

7. Исправность предохранительных клапанов, регулярная поверка их и ревизия.
	1. Постоянно действующая вытяжная вентиляция.

2.  Автоматически включающийся в работу насосы  (позиция Н14/1–2) с раствором тиосульфата натрия и кальцинированной соды. 5. Автоматически включающийся в работу вентиляторы (позиция 
В18/1–2) на отсосе очищенного воздуха из санитарной колонны (позиция К12/1–2). Включение вентилятора сопровождается световой и звуковой сигнализацией на щите КИП.

6. После включения вентиляторов (позиция В18/1–2) автоматически включается в работу аварийная вентиляция АВ–1, после поступления нейтрализующего раствора на санитарную колону.

7. Газоанализаторы «Инга-хлор», установленные в хлордозаторной.

8. Дублирование всех автоматических операций звуковой и световой сигнализациями на пункте КИП склада.
	Первый заметивший окриком предупреждает об этом персонал цеха.

Аппаратчик оценивает аварийную ситуацию, оповещает начальника цеха, диспетчера СП ОСВ и включает сирену (химическая тревога).

Все лица, находящиеся в зоне аварии немедленно  надевают СИЗ: 

- для выхода из опасной зоны – противогазы с коробкой «В»;

- для участия в ликвидации аварии (члены НГСФ) – изолирующие костюмы и дыхательные аппараты. Диспетчер производит оповещение. 

Аппаратчики (члены НГСФ) в СИЗ с инструментом локализуют аварию
Слесари (члены НГСФ) в СИЗ, в составе отделения проверяют отсутствие людей в цехе.

Газоспасатели ГСП ГСС организуют газоспасательную базу. 

Старший из руководства ГСС руководит газоспасательными работами. После окончания ликвидации аварии Ответственный  руководитель отдает распоряжение об отмене аварийной ситуации.

	А5.Эжектор-ный узел.


	1. Выброс газообразного хлора из-за механическо- го или коррозионного износа узлов эжекторного узла до окончания срока эксплуатации, из-за меха- нического повреждения оборудования эжекторного узла  и запорной арматуры.

Срабатывание световой и звуковой сигнализации. При показании приборов по месту и на щите КИП, визуальное наблюдение хлорного облака.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Поражение работников СП ОСВ.
	1. Выполнение «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03–576–03.

2. Ежедневный наружный осмотр оборудования.

3. Своевременная ревизия запорной, регулирующей арматуры и измерительной аппаратуры, своевременные гидравлические испытания сосудов и ревизия  трубопроводов.

4. Запрет на проведение работ, могущих привести к механическому разрушению оборудования, при наличии в нем хлора.

5. Наличие автоматических приборов измерения концентрации хлора в эжекторном узле.

6. Исправная работа звуковой и световой сигнализации.
	1. Постоянно действующая вытяжная вентиляция.

2. Дублирование всех автоматических операций звуковой и световой сигнализациями на пункте КИП склада.
	Первый заметивший окриком предупреждает об этом персонал цеха,
оповещает начальника цеха, диспетчера СП ОСВ.
Все лица, находящиеся в зоне аварии немедленно  надевают СИЗ: 

- для выхода из опасной зоны – противогазы с коробкой «В»;

Диспетчер производит оповещение. 

Аппаратчики (члены НГСФ) в СИЗ с инструментом локализуют аварию.

Газоспасатели проверяют отсутствие людей в цехе, организуют газоспасательную базу. 
Старший из руководства ГСС руководит газоспасательными работами.

ВОХР обеспечивает охрану границ загазованной зоны.

После окончания ликвидации аварии диспетчер отдает распоряжение об отмене аварийной ситуации.


